Техническая характеристика 
дизельного генератора

GS450CS-S

|  | ГАБАРИТЫ В КОЖУХЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Длина (мм) |  | 3800 |
| Ширина (мм) |  | 1600 |
| Высота (мм) |  | 2100 |
| Масса (кг) |  | 4000 |

|  | ДВИГАТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  | Cummins |
| Объем масляной системы |  | 38,6 л |
| Объем системы охлаждения |  | 84 л |
| Число цилиндров |  | 6 |
| Расход топлива при 100% |  | 83,0 л/ч |
| Расход топлива при 75% |  | 62,3 л/ч |
| Расход топлива при 50% |  | 41,5 л/ч |
| Постоянная мощность |  | 343кВт |
| Резервная мощность |  | 377 кВт |
| Объем |  | 14 л |
| Диаметр ход поршня |  | 140х152 мм |
| Регулятор оборотов |  | электронный |
| Частота вращения |  | 1 500 об/мин |
| Напряжение в системе |  | 24 В |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность |  | кВт/кВа | 360/450 |
| Номинальная мощность |  | кВт/кВа | 330/413 |
| Напряжение |  | В | 400/230 |
| Частота |  | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности |  |  | 0,8 |
| Топливный бак |  | л | 900 |

|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| --- | --- |
| Шумозащитный кожух |  |
| Подогрев системы охлаждения |  |
| АВР (автоматический ввод резерва) |  |
| Панель управления GSCO |  |

|  | АЛЬТЕРНАТОР |  |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | GSCO |
| Кол-во фаз |  | 3 |
| Стабилизатор напряжения |  | AVR |
| Тип |  | бесщеточный |
| Класс изоляции |  | Н |
| Постоянная мощность |  | 330 кВт/413 кВа |
| Резервная мощность |  | 360 кВт/ 450 кВа |
| Номинальный ток |  | 540 А |
| Класс защиты |  | IP23 |
| Напряжение В |  | 400/230 |
| Регулирование напряжения |  | ± 0,5% |
| Частота Гц |  | 50 |