Техническая характеристика 
дизельного генератора

GS72CS-S

|  | ГАБАРИТЫ В КОЖУХЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Длина (мм) |  | 2300 |
| Ширина (мм) |  | 1000 |
| Высота (мм) |  | 1300 |
| Масса (кг) |  | 900 |

|  | ДВИГАТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  | Cummins 4BTA3.9-G2 (QC58/67E) |
| Объем масленой системы |  | 11 л |
| Объем охлаждающей системы |  | 19 л |
| Число цилиндров |  | 4 |
| Расход топлива при 100% |  | 12,5 л/ч |
| Расход топлива при 75% |  | 9,4 л/ч |
| Расход топлива при 50% |  | 6,3 л/ч |
| Удельный расход топлива |  | 212 г/кВт*ч |
| Постоянная мощность |  | 50 кВт (58 кВт) |
| Резервная мощность |  | 55 кВт (64 кВт) |
| Объем |  | 3,9 л |
| Диаметр ход поршня |  | 102х120мм |
| Регулятор оборотов |  | электронный |
| Частота вращения |  | 1 500 об/мин |
| Напряжение в системе |  | 24 В |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность |  | кВт/кВа | 57.2/71.5 |
| Номинальная мощность |  | кВт/кВа | 52/65 |
| Напряжение |  | В | 400/230 |
| Частота |  | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности |  |  | 0,8 |
| Запас топливного бака |  | л | 130 |

|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| --- | --- |
| Шумозащитный кожух |  |
| Подогрев системы охлаждения |  |
| АВР (автоматический ввод резерва) |  |
| Панель управления GSCO |  |

|  | АЛЬТЕРНАТОР |  |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | GSCO |
| Кол-во фаз |  | 3 |
| Стабилизатор напряжения |  | AVR |
| Тип |  | бесщеточный |
| Класс изоляции |  | Н |
| Постоянная мощность |  | 50 кВт /62,5 кВт |
| Резервная мощность |  | 55 кВт/ 68, 75 кВт |
| Класс защиты |  | IP23 |
| Номинальный ток |  | 90 А |
| Напряжение В |  | 400/230 |
| Регулирование напряжения |  | ± 0,5% |
| Частота Гц |  | 50 |
| Скорость об/мин |  | 1 500 |