Техническая характеристика 
дизельного генератора

GS41CS-S

|  | ГАБАРИТЫ В КОЖУХЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Длина (мм) |  | 2400 |
| Ширина (мм) |  | 1000 |
| Высота (мм) |  | 1560 |
| Масса (кг) |  | 1300 |

|  | ДВИГАТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  | Cummins 4BTA3.9-G1 |
| Объем масляной системы |  | 11л |
| Объем охлаждающей системы |  | 19л |
| Число цилиндров |  | 4 |
| Расход топлива при 100% |  | 10 л/ч |
| Расход топлива при 75% |  | 7,7л/ч |
| Расход топлива при 50% |  | 5,4л/ч |
| Мощность резервная |  | 40кВт |
| Объем |  | 3.9 л |
| Диаметр ход поршня |  | 102х120мм |
| Регулятор оборотов |  | электронный |
| Частота вращения |  | 1 500 об/мин |
| Система охлаждения |  | жидкостное |
| Напряжение в системе |  | 24 В |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность |  | кВт/кВа | 33/41 |
| Номинальная мощность |  | кВт/кВа | 30/38 |
| Напряжение |  | В | 400/230 |
| Частота |  | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности |  |  | 0,8 |
| Запас топливного бака |  | л | 125 |

|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| --- | --- |
| Шумозащитный кожух |  |
| Подогрев системы охлаждения |  |
| АВР (автоматический ввод резерва) |  |
| Панель управления GSCO |  |

|  | АЛЬТЕРНАТОР |  |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | GSCO |
| Кол-во фаз |  | 3 |
| Стабилизатор напряжения |  | AVR |
| Тип |  | бесщеточный |
| Класс изоляции |  | Н |
| Постоянная мощность |  | 30 кВт/ 37,5 кВа |
| Резервная мощность |  | 33 кВт/ 41,25 кВа |
| Класс защиты |  | IP23 |
| Номинальный ток |  | 54 А |
| Напряжение В |  | 400/230 |
| Регулирование напряжения |  | ± 0,5% |
| Частота Гц |  | 50 |
| Скорость об/мин |  | 1 500 |