Техническая характеристика 
дизельного генератора

GS206CS-S

|  | ГАБАРИТЫ В КОЖУХЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Длина (мм) |  | 3300 |
| Ширина (мм) |  | 1400 |
| Высота (мм) |  | 1950 |
| Масса (кг) |  | 3000 |

|  | ДВИГАТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  | Cummins 6CTA8.3-G2 |
| Удельный расход топлива |  | 212 г/кВт*ч |
| Число цилиндров |  | 6 |
| Расход топлива при 100% |  | 42 л/ч |
| Постоянная мощность |  | 163 кВт |
| Мощность резервная |  | 180 кВт |
| Емкость системы охлаждения |  | 26 л |
| Объем |  | 8,3 л |
| Диаметр ход поршня |  | 114х135мм |
| Регулятор оборотов |  | электронный |
| Частота вращения |  | 1 500 об/мин |
| Система охлаждения |  | жидкостное |
| Напряжение в системе |  | 24 В |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность |  | кВт/кВа | 165/206 |
| Номинальная мощность |  | кВт/кВа | 150/180 |
| Напряжение |  | В | 400/230 |
| Частота |  | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности |  |  | 0,8 |
| Топливный бак |  | л | 430 |

|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| --- | --- |
| Шумозащитный кожух |  |
| Подогрев системы охлаждения |  |
| АВР (автоматический ввод резерва) |  |
| Панель управления GSCO |  |

|  | АЛЬТЕРНАТОР |  |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | GSCO |
| Кол-во фаз |  | 3 |
| Стабилизатор напряжения |  | AVR |
| Тип |  | бесщеточный |
| Класс изоляции |  | Н |
| Постоянная мощность |  | 150 кВт/188 кВа |
| Резервная мощность |  | 165 кВт/206 кВт |
| Класс защиты |  | IP23 |
| Напряжение В |  | 400/230 |
| Регулирование напряжения |  | ± 0,5% |
| Частота Гц |  | 50 |
| Скорость об/мин |  | 1 500 |